山东好当家海洋发展股份有限公司水源热泵机组招标公告

山东好当家海洋发展股份有限公司水源热泵机组需对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，送货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区，招标物资明细如下：

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	生产厂家
	单价
	金额
	备注

	1
	水源热泵机组
	1、制热量：462KW（制热输入功率25.1-93.9KW）、制冷量：536KW(制冷输入功率25.0-67.2KW);

2、压缩机形式：直流变频涡旋压缩机；
3、蒸发器、冷凝器型式：高效连续螺旋折流板管壳式换热器.管束为u型钛管，芯体可抽出；
4、能效等级：达到一级能效；R410a冷媒；
5、模块化设计：机组模块化运行时，机组可智能卸载，根据耗能的大小，自动调整机组的能量输出，做到局部使用局部耗能；
6、安全保护：变频调节、高低压、过载、缺相、防冻开关、温度控制等；
7、水源热泵机组变频调节水泵运行频率，根据外界水源温度自动控制出水温度上下限和温差；
8、制热、制冷模式通过四通换向阀切换；
9、智能化控制系统：支持远程监控与自动化管理，保障运行参数的精确控制，实时掌握现场状态。
	台
	20
	　
	　
	　
	 
	　

	计（元）
	

	报价单位补充说明
	所报价格为含税、运费

	投标单位提供本次投标标的物详细技术配置及参数
	

	交货期限
	　

	付款方式
	　

	售后服务情况
	　

	质保期限
	　

	发票类型
	

	报价有效期限
	　

	联系方式
	　

	联系人
	　

	报价单位名称
（需与开票名称一致，不一致请注明，请加盖公章）
	　

	


有意者请致电13371189668物资采购部联系人毕先生，13386319098使用单位联系人卞先生。

好当家集团物资采购部

2026年4月19日

